Základné technické podmienky pre :

I . Vybudovanie kanalizačnej prípojky

1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje 1 samostatná prípojka. Jednu spoločnú prípojku pre viac

nehnuteľnosti, alebo viac prípojok pre jednu nehnuteľnosť môže povoliť správca verejnej kanalizácie 

2. Na verejnú kanalizáciu sa nehnuteľnosť môže pripojiť, ak technické parametre prípojky vyhovujú pre bezpečné

prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti (objektov) za každých okolností. Zriadenie otvoru do

potrubia strojným zariadením a vlastné napojenie kanalizačnej prípojky na VK vykonáva výhradne

odborne spôsobilá organizácia.

3. Najmenší profil ( svetlosť) potrubia kanalizačnej prípojky je 150 mm.

4. Najmenší spád (sklon) potrubia prípojky profilu 150 mm je 20 ‰, profilu 20 mm je 10 ‰, profilu 250 mm je 8 ‰.

Pri profiloch potrubia prípojky 300 mm a viac minimálny sklon potrubia I v sa určí zo vzťahu :

I = 1000 : d d = vnútorný priemer potrubia v mm

5. Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia a v jednom sklone. V prípade nutnosti zmeny smeru alebo spádu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.

6. Kanalizačná prípojka musí byť od miesta pripojenia na uličnú stoku až po hlavnú revíznu šachtu z jedného druhu

materiálu a jednej menovitej svetlosti ( rovnakého profilu)

7. Kanalizačné prípojky možno budovať z potrubia:

a) Kameninového – len na stokách z potrubia betónového, železobetónového, kameninového,

b) PVC, PP, PE - na stokách z potrubia akéhokoľvek materiálu okrem kameninového,

c) Železobetónového – len na stokách betónových a železobetónových a pri profile prípojky väčšom ako 300 mm

d) Tvárnej kanalizačnej liatiny – len na stokách z potrubia na ktoré je vodotesná prechodová tvarovka.

8. Kanalizačné prípojky do svetlosti 200 mm (vrátane) sa zaúsťujú do stôk v bežnej trati medzi šachtami pod uhlom

45º a 90º. Pri neprielezných stokách sa zaúsťujú do hornej polovice profilu stoky, pri prielezných a priechodných stokách sa zaúsťuje dnom v úrovni hladiny priemerného bezdažďového prietoku.

9. Kanalizačnú prípojku možno na stoku mimo šachtu pripojiť:

a) jestvujúcou odbočkou ( osadenou pri stavbe stoky) – šikmou (45°) alebo kolmou

b) dodatočne osadenou odbočkou (osadenou do potrubia stoky pri budovaní prípojky) - šikmou (45°) alebo kolmou

c) pripájacou tvarovkou ( osadenou do vyvŕtaného otvoru v stene potrubia – bočnou (45°, 90°) alebo vrchnou (90°)

d) sedlovou tvarovkou ( osadenou k vyvŕtanému otvoru v stene potrubia) – upevnenou k potrubiu mechanicky

alebo chemicky (lepením) s mechanickým zabezpečením – šikmou (45°) alebo kolmou.

Otvor do potrubia nesmie byť nikdy vysekávaný (akýmkoľvek spôsobom) alebo vyrezávaný ručne!

10. Pripájacia alebo sedlová tvarovka sa má umiestniť do hornej polovice rúry, prednostne pod uhlom 45º k vodorovnej rovine prechádzajúcej pozdĺžnou osou rúry, nikdy však nie pod menším uhlom ako je minimálny spád prípojky. Vo výnimočnom prípade sa môže napojiť vo vrchole rúry pod uhlom 90°.

11. Potrubie prípojky môže byť uložené na lôžku niektorého z typov, uvedených v prílohe l.l.c.

12. Hrúbka začiatočného zásypu je 300 mm.

13. Lôžko, bočný zásyp a začiatočný zásyp môže byť urobený len z piesku, alebo štrkopiesku s max. zrnom 20 mm.

14. Na kanalizačnej prípojke musí byť vybudovaná hlavná revízna šachta, ktorá má byť umiestnená čo najbližšie ku

verejnej kanalizácii, môže byť umiestnená na pozemku obstarávateľa vo vzdialenosti maximálne 2 m od hranice

nehnuteľnosti. V odôvodnených prípadoch ak budova (stavebný objekt) sa nachádza na hranici nehnuteľnosti alebo

1,5 m za touto hranicou a dĺžka prípojky neumožňuje vložiť revíznu šachtu medzi verejnú kanalizáciu a nehnuteľnosť osadí sa v budove, maximálne 2 m od obvodovej steny budovy. Ak je prípojka vo vnútri budovy umiestnená nad podlahou miestnosti, potom namiesto revíznej šachty je potrebné osadiť čistiaci kus.

15. Ak dno hlavnej revíznej šachty je v hĺbke väčšej ako 150 cm , doporučujeme vnútorný priemer 100 cm pričom

musí byť vystrojená stupačkami . Ak dno šachty je v hĺbke do 150 cm, potom jej vnútorný priemer môže byť menší, nie však menší ako 30 cm. Takáto šachta nemusí mať stupačky. Ak je kanalizačná prípojka vodnou stavbou hlavná revízna šachta musí mať vnútorný priemer minimálne 100 cm a musí byť upravená tak, aby sa v nej dali vykonávať kontrolné merania množstva odpadovej vody a odber jej vzoriek.

16. Kanalizačná prípojka v celom rozsahu musí byť vybudovaná tak, aby vyhovovala podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
